## Ultrafiltration
Parameter | Variable Name | Value | Units | Stochastic? | Source
UF Unit Minimum Flow Rate | UF_FlowMinimum_gpm | 1165 | gpm |  | Table 3-1. ARC O&M Manual 2021. https://app.box.com/file/1615307718366
UF Unit Maximum Flow Rate | UF_FlowMaximum_gpm | 1640 | gpm |  | Table 3-1. ARC O&M Manual 2021. https://app.box.com/file/1615307718366
UF Modules per Unit | UF_ModulesperUnit | 80 | modules/unit |  | Table 3-1. ARC O&M Manual 2021. https://app.box.com/file/1615307718366
UF Operating Recovery | UF_RecoveryRate | 96 | % |  | Table 3-1. ARC O&M Manual 2021. https://app.box.com/file/1615307718366
UF Membrane Area per Module | UF_AreaperModule | 775 | ft^2/module |  | Section 3.1.1 ARC O&M Manual 2021. https://app.box.com/file/1615307718366
UF Backwash Duration | UF_BWDuration | 3-4 | minutes | Uniform Dist. | Section 5.5.3. ARC Final Design Report 2020. https://app.box.com/file/1613208987897?s=9ndbkgh3e6k65q7fqlos0p0a72tmz36u
UF Chemically Enhanced Backwash (CEB) Duration | UF_CEBDuration | 40-60 | minutes | Uniform Dist. | Section 3.1.3.5 ARC O&M Manual 2021. https://app.box.com/file/1615307718366
UF Backwash Cycle Time | UF_BWCycleTime | 55 | minutes |  | Figure 3-2. ARC O&M Manual 2021. https://app.box.com/file/1615307718366
UF CEB Cycle Trigger | UF_CEBCycleTrigger | 500 | backwash cycles |  | Figure 3-2. ARC O&M Manual 2021. https://app.box.com/file/1615307718366
UF Maintenance Maximum | UF_MaintCapacity | 1 | unit |  | Section 3.4.3. ARC O&M Manual 2021. https://app.box.com/file/1615307718366
UF Queueing Order |  | First in, first out | N/A |  | Section 3.4.3. ARC O&M Manual 2021. https://app.box.com/file/1615307718366
UF Unit Operating Configuration | UF_OpsConfig | 7 | units in operation |  | Table 3-1. ARC O&M Manual 2021. https://app.box.com/file/1615307718366
UF Pump Maximum Flow | UF_Pump_MaxFlow | 3850 | gpm |  | Table 2-4. https://app.box.com/file/1615307718366?s=q95zx0rb25fh37z1h4d5jvmdcoftkwn3
UF Pump Minimum Flow | UF_Pump_MinFlow | 918 | gpm

## Ultraviolet AOP
Parameter | Variable Name | Value | Units | Stochastic? | Source
UVAOP Maximum Feedflow | uvaop_flowmaximum_gpm | 5173.6111 | gpm | No | https://app.box.com/file/1613208987897?s=9ndbkgh3e6k65q7fqlos0p0a72tmz36u, Table 21